## Лист1
"Утверждаю"
Директор
ООО "ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ-СЕРВИС"
_________________________ В.Д. Хвостик
"29" марта 2016г.
Перечень мероприятий и работ по текущему обслуживанию, профилактическому ремонту
и подготовке жилого фонда к осенне-зимнему сезону 2016/2017 гг.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Необходимые материалы |  | Сроки исполнения
|  |  |  | Наименование | кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9
Жилой дом № 234 корп.1-2, секции А, Б и В, система отопления.
1 | Промывка фильтров сетчатых | шт | 5 |  |  | май
2 | Промывка грязевиков | шт | 8 |  |  | май
3 | Ревизия задвижек усл. прох. Ø 100 мм | шт | 6 | набивка сальниковая, плетёная,пропитанная | 1.2 | май
4 | Замена кранов шаровых:
| а) усл. прох. Ø 15 мм | шт | 3 | кран шаровый 15мм | 3 | май
| б) усл. прох. Ø 20 мм | шт | 3 | кран шаровый 20мм | 3 | май
5 | Ревизия трехходовых манометрических кранов | шт | 8 |  |  | май
6 | Замена кранов манометрических | шт | 4 | кран манометрический | 4 | май
7 | Замена манометров | шт | 6 | Манометр МТ-100 | 6 | июнь
8 | Покраска участков трубопроводов Ду20÷100мм | м2 | 4 | краска | 2 | апрель
9 | Промывка системы отопления | блок-секция | 3 |  |  | июнь
10 | Испытание на плотность системы отопления с помощью ручного гидравлического насоса(квл.участки трасс до границ с теплосн. организацией | блок-секция | 3 |  |  | июнь получение паспорта
11 | Ревизия труб и запорной арматуры в тепловой камере | тепл. камера | 1 | набивка сальниковая, плетёная,пропитанная | 2 | май
Жилой дом № 234 корпус 1-2, секции А, Б и В, система горячего водоснабжения.
1 | Промывка фильтров сетчатых | шт | 2 |  |  | июль
2 | Замена кранов шаровых:
| а) усл. прох. Ø 15 мм | шт | 2 | кран шаровый 15мм | 2 | июль
| б) усл. прох. Ø 40 мм | шт | 1 | кран 40мм | 1 | июль
3 | Испытание на плотность системы ГВС с помощью ручного гидравлического насоса | блок-секция | 3 |  | 3
Жилой дом № 234 корпус 1-2, секции А, Б и В, система холодного водоснабжения.
1 | Замена крана шарового Ду15 ж.д. 234 к.1-2 | шт | 2 | кран | 2
2 | Покрасить водомерные узлы ж/д № 234 корп.1-2 | к-т | 1 | краска | 3
3 | ремонт Щитов этежных |  |  |  |  | апрель
4 | замена ламп жд 234 |  |  | ЛД-36 | 62
5 | Испытание на плотность системы ГВС с помощью ручного гидравлического насоса | блок-секция | 3 |  |  | июль получение паспорта
Жилой дом № 218а, система теплоснабжения
1 | Покраска участков трубопроводов, диаметр усл. прох. от 20 до 100 мм | м2 | 2 | краска | 1 | апрель
2 | Промывка фильтров сетчатых | шт | 2 |  |  | май
3 | Промывка грязевиков | шт | 2 |  |  | май
4 | Замена кранов манометрических | шт | 2 | кран манометрический | 2 | май
5 | Замена кранов шаровых:
| а) усл. прох. Ø 15 мм | шт | 4 | кран шаровый 15мм | 4 | май
| б) усл. прох. Ø 20 мм | шт | 2 | кран шаровый 20мм | 2 | май
6 | Промывка системы отопления | блок-секция | 1 |  |  | май
7 | Испытание на плотность системы отопления | блок-секция | 1 |  |  | май
8 | Промывка (поштучная очистка пластин) теплообменников типаТ5-МFG | шт | 2 |  |  | июль
9 | Поверка вычислителя количества теплоты ВКТ-7-04 № 82661 | шт | 1 | поверка | 1 | июнь
10 | Поверка расходомера ПРЭМ- 50-10-00 зав. № 144353 | шт | 1 | поверка | 1 | июль
11 | Поверка комплекта термометров сопротивления зав.№ 6116 | компл. | 1 | поверка | 1 | июль
| замена ламп жд 218а |  |  | лон-40 | 18
12 | Испытание на плотность системы горячего водоснабжения с помощью ручного гидравлического насоса | блок-секция | 1 |  |  | июль получение паспорта
Жилой дом № 218, система теплоснабжения (ИТП)
1 | Поверка комплекта термопреобразователей сопротивления Pt500 зав. №0800386 | шт | 1 | поверка | 1 | май
|  |  |  | поверка |  | июль
2 | Поверка преобразователя расхода воды RAFLOW на подающем трубопроводе №083773145 | шт | 1 | поверка | 1 | май
3 | Поверка вычислителя тепловой энергии "MULTICAL" №6208604 | шт | 1 | поверка | 1 | май
4 | Поверка преобразователя расхода воды RAFLOW на обратном трубопроводе №083773146 | компл. | 1 | поверка | 1 | май
5 | Промывка (поштучная очистка пластин) теплообменников типаFP31-95-1-E | шт | 4 |  |  | июль
6 | Промывка фильтров сетчатых Ду200 | шт | 2 |  |  | июль
7 | Заменить неисправные циферблатные термометры типа ТБО | шт | 2 | термометр | 2 | август
8 | Просверлить на фланцах вибровставки Ду200 по 8 дополнительных отверстий Ду20 для крепления к фланцам | шт | 2 | токарно-фрезерные работы | 2 | июль
9 | Замена шарового крана фл. Ду40 на циркуляционных насоах ГВС | шт | 2 | кран | 2 | июль
10 | Покраска участков трубопроводов и фланцев | м2 | 4 | краска | 1 | август
11 | Замена мембранны в мембранном баке 500 л (с.А) | шт | 1 | мембрана | 1 | август
12 | Смазка редукторов шаровых кранов | шт | 8 | смазка | 1 | июль
Отопление, секции А, Б, Г, Д и Е
1 | Промывка фильтров сетчатых | шт | 10 |  |  | май
2 | Промывка грязевиков | шт | 10 |  |  | май
3 | Замена оздухоотводчиов авт. | шт | 8 | воздухоотводчик | 8 | май
4 | Промывка системы отопления | блок-секция | 5 |  |  | август
5 | Испытание на плотность системы отопления с помощью ручного гидравлического насоса (вкл. участки трасс до границ с теплосн. органицацией) | блок-секция | 5 |  |  | август получение паспорта
Горячее водоснабжение, секции А, Б, Г, Д и Е
1 | Испытание на плотность системы ГВС с помощью ручного гидравлического насоса | блок-секция | 5 |  |  | август получение паспорта
Холодное водоснабжение. Жилые дома №234 корп. 1-2, 218, 218а
1 | Проверка автоматического запуска повысительных насосов ХВС в ЦТП ж.д. 218 ( с помощью контролера XENTA) | блок | 1 |  |  | май
2 | Заменакрана шарового на ХВС секция Г(218) | шт | 1 | кран 50мм | 1 | июль
3 | Заменакрана шарового на пожарном водоснабжении секция Д(218) в комплекте | компл-т | 1 | кран 50мм +бочата и 2сгона | 1 | май
4 | Замена крана шарового Ду15 ж.д. 234 к.1-2 | шт | 2 | кран | 2 | июль
5 | Ревизия задвижек: |  |  | набивка сальниковая, плетёная,пропитанная
| усл. прох. Ø 100 мм ж/д.234 корп.1-2 | шт | 3 |  | 2 | август
6 | замена ламп жд 218 |  |  | лон100 | 1600 | постоянно
Автоматическая пожарная сигнализация и пожаротушение жилых домов№№218 и 234 корп.1-2
1 | Проверка срабатывания исполнительных механизмов пожаротушения (ручные изве-щатели, электрозадвижки, насосные стан-ции пожаротушения, вентиляторы и т. д. | компл уст-ройств | 7 |  |  | август
Электроснабжение ж/д №№234 корп.1-2, 218 а, 218.
1 | Проведение регламентных работ согласно «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» |  |  |  |  | Постоянно
2 | Ремонт Щитов этажных по всем домам |  |  |  |  | апрель-май
Выполнение подготовительных технических и организационных мероприятий для получения паспорта готовности объектов теплопотребления к отопительному сезону 2016/2017 г.г. от теплоснабжающей компании ЗАО «СТЭК» в срок до 10.09.2016 г.
Составил: Инженер-энергетик _______________ Макаров М.А.
Согласовано: Главный инженер _______________ Ребиков В.Л.